## CAPA
1 | 2024-05-16 | ADEQUAÇÃO AOS COMENTÁRIOS |  |  | VINÍCIUS ARAÚJO | SALESMEYDON IZIDRO |  | EDUARDO FELIPE
0 | 2024-04-16 | EMISSÃO INICIAL |  |  | VINÍCIUS ARAÚJO | SALESMEYDON IZIDRO |  | EDUARDO FELIPE
REV. | DATA | DESCRIÇÃO |  |  | ELABORA | CONFERE |  | APROVA
HISTÓRICO DE REVISÕES:
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
MARCELO ABBOTT
ENGENHEIRO ELETRICISTA
2110107006
VALIDAÇÃO CONECTROM:
CONFERIDO POR: |  |  |  | APROVADO POR:
SALESMEYDON IZIDRO |  |  |  | EDUARDO FELIPE
DATA: 16/05/2024 |  |  |  | DATA: 16/05/2024
ITAÚNA II - LISTA DE MATERIAIS DA REDE AÉREA
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO EÓLICO ITAÚNA
REV. 1
N° CLIENTE: |  | OW3890BRN06810EWA_ITA2-LIST-MAT-ERA |  |  |  |  | FOL.: 1 DE 5

## REFERÊNCIAS
RMT - LISTA DE MATERIAIS DA REDE AÉREA
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO EÓLICO ITAÚNA
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- OW3890BRN06810EW1ML21 - ITAÚNA - CADERNO DE ESTRUTURAS TÍPICAS;
- OW3890BRN06810EW1ML22 - ITAÚNA - CADERNO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS;
- OW3890BRN06810EWA_ITA2-PLAN-CORT - ITAÚNA II - PLANOS DE CORTE DOS CABOS;
- OW3890BRN06810EWA_ITA2-PLAN-CORT-FO - ITAÚNA II - PLANOS DE CORTE DOS CABOS DE FIBRA ÓPTICA;
- OW3890BRN06810EW1LL02 - ITAÚNA II - PLANTA TRAÇADO;
- OW3890BRN06810EW1CO02 - ITAÚNA II - TRAÇADO DA REDE DE DADOS
- OW3890BRN06810EWA_ITA2-TAB-LOC - ITAÚNA II - TABELA DE LOCAÇÃO.
NOTAS:
A COLUNA CÓDIGO REPRESENTA O CÓDIGO QUE ESTÁ REFERENCIADO NOS DOCUMENTOS DE DETALHES OW3890BRN06810EW1ML21 E OW3890BRN06810EW1ML22, ITENS QUE ESTÃO EM BRANCO NÃO SE ENCONTRAM NESSES DOCUMENTOS;
REV. 1
N° CLIENTE: |  | OW3890BRN06810EWA_ITA2-LIST-MAT-ERA |  | FOL.: 2 DE 5

## MATERIAIS
RMT - LISTA DE MATERIAIS DA REDE AÉREA
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO EÓLICO ITAÚNA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | FORNECEDOR | APLICAÇÃO
1 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.1 | 01 | Poste de concreto armado duplo "T" com comprimento e carga nominal conforme especificado abaixo: |  | Pç | 87 |  | Estruturas de ancoragem e suspensão dos condutores de média tensão CAL
1.1.1 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 16m - 1000 daN |  | Pç | 8
1.1.2 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 16m - 1500 daN |  | Pç | 1
1.1.3 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 16m - 2000 daN |  | Pç | 1
1.1.4 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 16m - 2500 daN |  | Pç | 2
1.1.5 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 17m - 1000 daN |  | Pç | 17
1.1.6 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 17m - 2000 daN |  | Pç | 3
1.1.7 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 17m - 2500 daN |  | Pç | 5
1.1.8 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 17m - 3000 daN |  | Pç | 3
1.1.9 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 18m - 1000 daN |  | Pç | 15
1.1.10 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 18m - 1500 daN |  | Pç | 1
1.1.11 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 18m - 2000 daN |  | Pç | 3
1.1.12 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 18m - 2500 daN |  | Pç | 6
1.1.13 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 18m - 3000 daN |  | Pç | 1
1.1.14 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 19m - 1000 daN |  | Pç | 6
1.1.15 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 19m - 2000 daN |  | Pç | 1
1.1.16 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 19m - 2500 daN |  | Pç | 7
1.1.17 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 19m - 3000 daN |  | Pç | 3
1.1.18 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 20m - 1000 daN |  | Pç | 1
1.1.19 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 20m - 2500 daN |  | Pç | 2
1.1.20 | 01 | Poste de Concreto duplo "T" (Tipo B): H = 20m - 3000 daN |  | Pç | 1
1.2 | 02 | Cruzeta de concreto "T", comprimento 2400mm x 500 daN |  | Pç | 133
2 |  | CABOS AÉREOS
2.1 |  | Cabo condutor de alumínio nu - CA, formado por coroas de fios de alumínio Al 1350, composto por 37 fios de alumínio, seção 322,24 mm², bitola 636 kcmil, diâmetro nominal 23,31 mm, peso nominal 888,4 kg/km, código Orchid. |  | m | 2706 |  | Condutores de média tensão
2.2 |  | Cabo condutor de alumínio nu - CA, formado por coroas de fios de alumínio Al 1350, composto por 37 fios de alumínio, seção 402,14 mm², bitola 795 kcmil, diâmetro nominal 26,04 mm, peso nominal 1109 kg/km, código Arbutus. |  | m | 18903
2.3 |  | Cabo condutor de alumínio nu - CA, formado por coroas de fios de alumínio Al 1350, composto por 19 fios de alumínio, seção 228,1 mm², bitola 450 kcmil, diâmetro nominal 19,55 mm, peso nominal 629 kg/km, código Goldentuft. |  | m | 3528
2.4 |  | Cordoalha de aço 3/8" |  | m | 7977 |  | Sistema de aterramento
2.5 |  | Cabo de alumínio semi-isolado 70mm² |  | m | 45
3 |  | PRÉ-FORMADOS
3.1.1 | 09 | Laço de Distribuição Preformado UTC/F/K para amarração do condutor CA ORCHID 636 MCM no topo do isolador de pino. |  | Pç | 22 |  | Fixação dos condutores de média tensão sobre os isoladores tipo pilar
3.1.2 | 09 | Laço de Distribuição Preformado UTC/F/K para amarração do condutor CA ARBUTUS 795 MCM no topo do isolador de pino. |  | Pç | 132
3.1.3 | 09 | Laço de Distribuição Preformado UTC/F/K para amarração do condutor CA GOLDENTUFT 450 MCM no topo do isolador de pino. |  | Pç | 38
3.2.1 | 24 | Alça Preformada de Distribuição - DG destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana para cabos CA ORCHID 636 MCM. |  | Pç | 24 |  | Amarração dos condutores de média tensão nos isoladores tipo bastão
3.2.2 | 24 | Alça Preformada de Distribuição - DG destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana para cabos CA ARBUTUS 795 MCM. |  | Pç | 180
3.2.3 | 24 | Alça Preformada de Distribuição - DG destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana para cabos CA GOLDENTUFT 450 MCM. |  | Pç | 30
3.3 | 19 | Alça pré-formado destina à fixação de cabo de aço 3/8" |  | Pç | 79 |  | Amarração do cabo guarda nas estruturas
4 |  | ISOLADORES
4.1 | 03 | Isolador pilar, tipo polimérico, classe de tensão 36,2 kV, terminal cabeça de porcelana neck-f, terminal base isolador pilar (rosca M20x2,5) conectado pino isolador pilar autotravante M16xM20 para fixação em cruzeta de concreto, carga de flexão nominal de 11kN, alta poluição,distância de escoamento especifico 31 mm/kV, completo. REF.: PIN-A6+5-NECK-F BM M20x2,5 |  | Pç | 192 |  | Cadeia de isolação
4.2 | 22 | Isolador bastão de ancoragem, tipo polimérico, classe de tensão 34,5 kV, terminais garfo e olhal, carga mecânica nominal de 70 kN, nível de alta poluição, distância de escoamento especifico 31 mm/kV, completo. REF.: SKY-A007-70CT |  | Pç | 234
4.3 | 13 | Isolador roldana porcelana com armação secundária tipo "pesada" de 1 estribo, em aço carbono galvanizada a fogo |  | Pç | 47
5 |  | EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA SUPORTE DAS CHAVES SECCIONADORAS, PARA-RAIOS E MUFLAS
5.1 | 54 | Chave seccionadora polimérica unipolar 36,2kV de média tensão. NBI 200 kV, corrente nominal 630 A, corrente de curtocircuito 25 kA, distância de escoamento 33mm/kV. Base da chave conectada com viga "U" em aço galvanizado a fogo. |  | Pç | 15 |  | Suporte de CHP
5.2 | 55 | Suporte para Para Raios Polimérico |  | Pç | 15
5.3 | 59 | Suporte inclinado para Chave seccionadora |  | Pç | 15
5.4 | 17 | Para-raios de óxido de zinco polimérico (silicone), instalação externa, tensão nominal 36 kV, máxima tensão residual para impulso a impulso atmosférico (8/20 µs) 110 kV, corrente de descarga 10 kA, terminais de linha e de aterramento para cabos de alumínio e cobre até 35 mm² respectivamente, completo com cobertura isolante fabricada em borracha de silicone, desligador automático, suporte isolante e ferragens tipo NEMA para fixação em cruzeta de concreto. REF.: SURGEARRESTER-36-DT com suporte NEMA |  | Pç | 15
REV. 1
N° CLIENTE: |  | OW3890BRN06810EWA_ITA2-LIST-MAT-ERA |  |  |  | FOL.: 3 DE 5
RMT - LISTA DE MATERIAIS DA REDE AÉREA
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO EÓLICO ITAÚNA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | FORNECEDOR | APLICAÇÃO
5 |  | EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA SUPORTE DAS CHAVES SECCIONADORAS, PARA-RAIOS E MUFLAS
5.5 | 51 | Viga "U" em aço carbono galvanizada a fogo de 4" x 1 5/8" x 2,40m de 1ª alma |  | Pç | 9 |  | Suporte de CHP
5.6 | 52 | Perfil "L" em aço galvanizado a fogo de 75mm x 6,3mm x 2400mm |  | Pç | 9 |  | Suporte de cabos ou muflas
5.7 | 12 | Suporte "L" |  | Pç | 47 |  | Suporte do cabo guarda
6 |  | PARAFUSOS, PORCAS E MISCELÂNIAS
6.1 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada rosca BSP simples M16 |  | Pç | 286 |  | Fixação das cruzetas, equipamentos e eletroferrangens nos postes duplo "T"
6.1.1 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 300mm |  | Pç | 94
6.1.2 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 350mm |  | Pç | 1
6.1.3 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 400mm |  | Pç | 94
6.1.4 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 450mm |  | Pç | 6
6.1.5 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 500mm |  | Pç | 2
6.1.6 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 550mm |  | Pç | 20
6.1.7 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 600mm |  | Pç | 7
6.1.8 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 650mm |  | Pç | 21
6.1.9 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 700mm |  | Pç | 16
6.1.10 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 750mm |  | Pç | 13
6.1.11 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 850mm |  | Pç | 8
6.1.12 | 5 | Parafuso máquina cabeça quadrada, em aço carbono M16 x 900mm |  | Pç | 4
6.2 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado M16 |  | Pç | 149
6.2.1 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 300mm |  | Pç | 14
6.2.2 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 350mm |  | Pç | 5
6.2.3 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 400mm |  | Pç | 16
6.2.3 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 450mm |  | Pç | 3
6.2.4 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 550mm |  | Pç | 6
6.2.5 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 600mm |  | Pç | 18
6.2.6 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 650mm |  | Pç | 30
6.2.7 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 700mm |  | Pç | 48
6.2.8 | 8 | Parafuso rosca dupla em aço galvanizado, M16 x 750mm |  | Pç | 9
6.3 | 6 | Porca quadrada, galvanizada a fogo, para parafuso M16 |  | Pç | 1084
6.4 | 7 | Arruela quadrada, em aço carbono, para parafuso M16 |  | Pç | 979
7 |  | ELETROFERRAGENS
7.1 | 20 | Manilha sapatilha, em aço carbono galvanizado a fogo, 50kN |  | Pç | 234 |  | Ancoragem de condutores em estruturas de amarração
7.2 | 10 | Olhal para parafuso, em aço carbono galvanizada a fogo, M16, 50kN |  | Pç | 311
7.3 | 30 | Gancho suspensão olhal, em aço carbono galvanizado a fogo, 50kN |  | Pç | 234
7.4 | 18 | Sapatilha para cabo de aço 3/8", galvanizada a quente, carga de ruptura 50kN |  | Pç | 158 |  | Amarração do cabo guarda
8 |  | GRAMPOS E CONECTORES
8.1.1 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CA ARBUTUS 795 MCM x ORCHID 636 MCM |  | Pç | 3 |  | Ligação entre condutores quando houver mudança de bitola
8.1.2 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CA ORCHID 636 MCM x ARBUTUS 795 MCM |  | Pç | 3
8.2.1 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos GOLDENTUFT 450 MCM x GOLDENTUFT 450 MCM |  | Pç | 3 |  | Ligação entre condutores quando houver mudança de bobina
8.2.2 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CA ARBUTUS 795 MCM x ARBUTUS 795 MCM |  | Pç | 9
8.3.1 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CAL 70mm² x CA ARBUTUS 795 MCM |  | Pç | 3 |  | Interligação entre condutores e para-raios
8.3.2 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CAL 70mm² x CA GOLDENTUFT 450 MCM |  | Pç | 9
8.3.3 | 31 | Conector paralelo 3 furos NEMA para conexão de 2 cabos CAL 70mm² x CA ORCHID 636 MCM |  | Pç | 3
8.4.1 | 57 | Conector terminal 4 parafusos, 2 furos NEMA para conexão do cabo CA ARBUTUS 795 MCM |  | Pç | 3 |  | Ligação entre a chave seccionadora e o condutor
8.4.2 | 57 | Conector terminal 4 parafusos, 2 furos NEMA para conexão do cabo CA GOLDENTUFT 450 MCM |  |  | 9
8.4.3 | 57 | Conector terminal 4 parafusos, 2 furos NEMA para conexão do cabo CA ORCHID 636 MCM |  | Pç | 3
8.5 | A1 | Conector paralelo bimetálico (cabo guarda-aterramento) |  | Pç | 35 |  | Conector para cabo-guarda
8.6 | 58 | Conector Terminal compressão estanhado (PARA-RAIOS) |  | Pç | 15 |  | Conector para para-raios
9 |  | MATERIAIS PARA FIBRA ÓPTICA
9.1 |  | Cabo óptico dielétrico autosustentado CFOA-SM-AS200-S-024F NR KP, aplicação suspenso em postes de concreto, capa externa com proteção UV, com temperatura de operação de -20oC a +65oC, diâmetro externo máximo 10 mm, composto por 24 fibras Mono-Modo, com diâmetros de 9/125 μm de núcleo e casca, para operar na faixa de 1310/1550 nm com atenuação em operação 1310 nm ≤ 0,35 dB/km e 1550 nm ≤ 0,25 dB/km. Acondicionado em bobinas de madeira em lances de 4000 m. Vão máximo 200 m. |  | m | 8608 |  | Cabos de Fibra Óptica
9.2 | 37 | Caixa de emenda óptica, instalação aérea, grau de proteção IP 67, composta por 1(uma) bandeja com capacidade de 24 fusões, 4 (quatro) entradas redondas para entrada cabos óticos dielétricos com diâmetro máximo de 8 a 17.5 mm, 1 (uma) entrada oval para entrada de dois cabos com dâmetro entre 10 e 17 mm, ambas seladas com tubos termocontráteis, sistema de proteção de emendas, base e junção da cúpila seladas através de manopla mecânica e com válvula de ar para teste de vedação, completa com suporte para fixação em poste e cruzeta para folga elétrica. |  | Pç | 6 |  | Estrutura de encabeçamento e passagem da fibra óptica
9.3 | 60 | Abraçadeira Tipo BAP 03 em aço galvanizado |  | Pç | 174
9.4 | 63 | Suporte (BAP) |  | Pç | 152
9.5 | 61 | Parafuso M12 x 35mm + Porca Sextavada galvanizada |  | Pç | 124
9.6 | 21 | Alça pré-formado destinada à fixação de fibra óptica autosutentável |  | Pç | 74
REV. 1
N° CLIENTE: |  | OW3890BRN06810EWA_ITA2-LIST-MAT-ERA |  |  |  | FOL.: 4 DE 5
RMT - LISTA DE MATERIAIS DA REDE AÉREA
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO EÓLICO ITAÚNA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UND | QTD | FORNECEDOR | APLICAÇÃO
9 |  | MATERIAIS PARA FIBRA ÓPTICA
9.7 | 65 | Suporte Dielétrico Fiberlign (FDS) |  | Pç | 50 |  | Estrutura de encabeçamento e passagem da fibra óptica
9.8 | 66 | Porca olhal M12 em aço galvanizado |  | Pç | 74
9.9 | 38 | Cruzeta para escolta de cabo óptico |  | Pç | 8
10 |  | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
10.1 |  | Cabo de aço cobreado 70mm² 30% IACS 7 FIOS |  | m | 494 |  | Estrutura de aterramento dos postes
10.2 |  | Terminal de compressão tipo olhal |  | Pç | 36
10.3 |  | Parafuso fendido (tipo split-bolt) |  | Pç | 156
10.4 |  | Conector paralelo parafusado para cabos de aço cobrado 70mm² |  | Pç | 29
10.5 |  | Haste de aterramento de alta camada 254 micras de ø3/4" x 3,00m |  | Pç | 44
10.6 |  | Cartucho pó de solda exotérmica Nº115 PLUS F20 |  | Pç | 44
10.7 |  | Cartucho pó de solda exotérmica Nº90 PLUS F20 |  | Pç | 55
10.8 |  | Molde para solda exotérmica CABO 70mm² x HASTE PASSANTE |  | Pç | 2
10.9 |  | Molde para solda exotérmica CABO 70mm² x CABO 70mm² "T" |  | Pç | 2
10.10 |  | Alicate para molde |  | Pç | 2
10.11 |  | Kit de reposição para acendendor de solda exotérmica |  | Pç | 2
11 |  | FERRAGENS PARA ESTAIAMENTO
11.1 |  | Arruela Lisa Galvanizada M16 18 mm |  | Pç | 30 |  | Material para a plicação de estaiamento de estruturas
11.2 |  | Parafuso Máquina M16x500mm |  | Pç | 15
11.3 |  | Chapa de fixação de estai de aço |  | Pç | 15
11.4 |  | Cordoalha para estaiamento de aço zincado, carga nominal do estai 4660 kgf, diâmetro nominal da cordoalha 9.52 (3/8) mm (pol), 7 fios, categoria EAR 6850.3 (6990) daN (kgf), classe A (peso minimo da camada zinco 260 g/m² ). (Foi considerado 24m por estai) |  | m | 360
11.5 |  | Bloco de concreto armado 50x50x15 cm, para estai de âncora |  | Pç | 15
11.6 |  | Haste de âncora aço zincado M20X2.3 L=2400 mm com duas porcas quadradas |  | Pç | 15
11.7 |  | Alça pré-formada para estai, para cordoalha de aço de diametro Φ 9.5 mm |  | Pç | 30
11.8 |  | Sapatilha para alça pré-formada para cordoalha de aço para condutor com diametro maximo Φ 9.5 mm |  | Pç | 30
REV. 1
N° CLIENTE: |  | OW3890BRN06810EWA_ITA2-LIST-MAT-ERA |  |  |  | FOL.: 5 DE 5

## ENTRADA DE DADOS (hidden)
NÚMERO | TIPO | ALTURA / CARGA | POSIÇÃO | VÃO VANTE | NÍVEL SUPERIOR RÉ | NÍVEL SUPERIOR VANTE | NÍVEL INFERIOR RÉ | NÍVEL INFERIOR VANTE | TIPO ¦ CARGA | POSTE ALTURA E ESFORÇO | TIPO ¦ CABOS
0/1C | N4-N3-CHP | 17/3000 | GAVETA | 81 |  |  |  | GOLDENTUFT | N4-N3-CHP ¦ 3000 | N4-N3-CHP - 17/3000 | N4-N3-CHP ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/2C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 81 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/3C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 81 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/4C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 82.6 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/5C | 2N4-CHP | 18/2500 | TOPO | 93 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N4-CHP ¦ 2500 | 2N4-CHP - 18/2500 | 2N4-CHP ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/6C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 93 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/7C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 92.71 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/8C | 2N4 | 18/1500 | GAVETA | 84.29 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N4 ¦ 1500 | 2N4 - 18/1500 | 2N4 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/9C | 2N4-CHP | 18/2000 | GAVETA | 77 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N4-CHP ¦ 2000 | 2N4-CHP - 18/2000 | 2N4-CHP ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/10C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 77 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/11C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 77.79 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
0/12C | 2N4 | 19/2000 | GAVETA | 99 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 19/2000 | 2N4 ¦ ¦ GOLDENTUFT
1/1C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 98.23 |  |  | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ GOLDENTUFT
1/2C | 2N4-CHP | 18/2000 | GAVETA | 92 |  |  | GOLDENTUFT | ORCHID | 2N4-CHP ¦ 2000 | 2N4-CHP - 18/2000 | 2N4-CHP ¦ ¦ ORCHID
1/3C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 92.99 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID
1/4C | 2N4 | 17/2500 | GAVETA | 85 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 17/2500 | 2N4 ¦ ¦ ORCHID
1/5C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 85 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID
1/6C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 86.98 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID
1/7C | 2N4 | 17/2000 | TOPO | 85 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 17/2000 | 2N4 ¦ ¦ ORCHID
1/8C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 85 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID
1/9C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 86.98 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID
1/10C | 2N4 | 17/2500 | GAVETA | 79.63 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 17/2500 | 2N4 ¦ ¦ ORCHID | [14 empty] | NÍVEL 1 | [13 empty] | 2º NÍVEL
1/11C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 79.5 |  |  | ORCHID | ORCHID | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ORCHID | [9 empty] | 3 - ALÇAS E LAÇOS |  |  |  |  | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE | RÉ | VANTE
1/12C | 2N4 | 18/2500 | TOPO | 96.5 |  |  | ORCHID | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 18/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | LOCAIS | TIPO | ALÇAS |  | LAÇOS |  | VERBENA | VERBENA | ANEMONE | ANEMONE | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | COLUMBINE | COLUMBINE | MAGNOLIA | MAGNOLIA | ORCHID | ORCHID | ARBUTUS | ARBUTUS | VERBENA | VERBENA | ANEMONE | ANEMONE | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | COLUMBINE | COLUMBINE | MAGNOLIA | MAGNOLIA | ORCHID | ORCHID | ARBUTUS | ARBUTUS
2/1C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 92.5 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 13/1000 | 0 | N1 | 0 | 2 | CRUZETAS |  | 133 | N1!A2:D100 | N1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/2C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 97.14 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 13/1500 | 0 | 2N1 | 47 |  |  |  |  | 2N1!A2:D100 | 2N1 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 33
2/3C | 2N4 | 16/2500 | TOPO | 95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 16/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 13/2000 | 0 | N4 | 0 |  |  |  |  | N4!A2:D100 | N4 | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/4C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 13/2500 | 0 | 2N4 | 34 |  |  |  |  | 2N4!A2:D100 | 2N4 | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 29
2/5C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 96.14 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 13/3000 | 0 | N3-N3 | 0 |  |  |  |  | N3_N3!A2:D100 | N3_N3 | 6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/6C | 2N4 | 18/2500 | TOPO | 81 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 18/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 14/1000 | 0 | 2(N3-N3) | 1 | 2 - CABOS AÉREOS |  |  |  | 2N3_N3!A2:D100 | 2N3_N3 | 6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2/7C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 81 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 14/1500 | 0 | N4-N3 | 0 |  | CABO VERBENA |  |  | N4_N3!A2:D100 | N4_N3 | 9 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/8C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 81 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 14/2000 | 0 | 2N4-N3 | 0 |  | CABO ANENOME |  |  | 2N4_N3!A2:D100 | 2N4_N3 | 15 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/9C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 80 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 14/2500 | 0 | N4-N3-N3 | 0 |  | GOLDENTUFT |  |  | N4_N3_N3!A2:D100 | N4_N3_N3 | 12 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/10C | 2N4 | 19/2500 | TOPO | 75 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 14/3000 | 0 | N4-CHP | 0 |  | COLUMBINE |  |  | N4_CHP!A2:D100 | N4_CHP | 6 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/11C | 2N4 | 19/2500 | TOPO | 78.94 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 15/1000 | 0 | 2N4-CHP | 3 |  | MAGNOLIA |  |  | 2N4_CHP!A2:D100 | 2N4_CHP | 6 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3/1C | 2N4 | 16/1500 | GAVETA | 72.91 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 1500 | 2N4 - 16/1500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 15/1500 | 0 | N4-N3-CHP | 1 |  | ORCHID |  |  | N4_N3_CHP!A2:D100 | N4_N3_CHP | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/2C | 2N4 | 16/2500 | GAVETA | 91.08 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 16/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 15/2000 | 0 | N3-CHP | 0 |  | ARBUTUS |  |  | N3_CHP!A2:D100 | N3_CHP | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/3C | 2N4 | 17/3000 | GAVETA | 44.55 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 3000 | 2N4 - 17/3000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 15/2500 | 0 | 2N3-CHP-CHP-02 | 1 |  | ORCHID |  |  | 2N3_CHP_CHP_02!A2:D100 | 2N3_CHP_CHP_02 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3/4C | 2N4 | 16/2000 | GAVETA | 66.57 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 16/2000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 15/3000 | 0 | V4 | 0 |  | CABO DE ALUMÍNIO 70mm² |  | 45 | V4!A2:D100 | V4 | 6 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/5C | 2N4 | 17/3000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 3000 | 2N4 - 17/3000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/1000 | 8 | (N3-N3)-3N3 | 0
3/6C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/1500 | 1 | 2N3-2CHP | 0
3/7C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/2000 | 1 | [8 empty] | ALÇAS | [6 empty] | LAÇOS
3/8C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/2500 | 2 |  |  |  | OS CABOS AÉREOS DEVEM SER CONTABILIZADOS POR FORA COM AUXÍLIO DO DOCUMENTO PLANO DE CORTES |  |  |  |  | 1° NÍVEL |  |  | 2º NÍVEL |  |  |  | 1° NÍVEL | 2° NÍVEL
3/9C | 2N4 | 18/2500 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 18/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/3000 | 0 | [7 empty] | TIPO | RÉ |  | VANTE | RÉ | VANTE |  |  | RÉ | RÉ
3/10C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 16/3500 | 0 | SOMA | 87 | [5 empty] | N1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0
3/11C | 2N4 | 20/2500 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 20/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 17/1000 | 17 | [7 empty] | 2N1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3
4/1C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 17/1500 | 0 | [7 empty] | N4 | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | VERBENA | ANEMONE | GOLDENTUFT | COLUMBINE | MAGNOLIA | ORCHID | ARBUTUS
4/2C | 2N4 | 19/3000 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 3000 | 2N4 - 19/3000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 17/2000 | 3 | [7 empty] | 2N4 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | ALÇAS | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 180
4/3C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 17/2500 | 5 | [7 empty] | N3-N3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | LAÇOS | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 22 | 132
4/4C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 17/3000 | 3 | [7 empty] | 2(N3-N3) | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2
4/5C | 2N4 | 19/2500 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 18/1000 | 15 | [7 empty] | N4-N3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | ALÇA CABO 3/8" | 79
4/6C | 2N4 | 18/3000 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 3000 | 2N4 - 18/3000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 18/1500 | 1 | TOTAL | 87 | [5 empty] | 2N4-N3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1
4/7C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 18/2000 | 3 | [7 empty] | N4-N3-N3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 2
4/8C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 18/2500 | 6 | [7 empty] | N4-CHP | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
5/1C | 2N4 | 19/2500 | TOPO | 120 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 18/3000 | 1 | [7 empty] | 2N4-CHP | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4
5/2C | 2N4 | 19/3000 | TOPO | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 3000 | 2N4 - 19/3000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 19/1000 | 6 | [7 empty] | N4-N3-CHP | 3 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 1 | 3
5/3C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 19/1500 | 0 | [7 empty] | N3-CHP | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 3° NÍVEL |  | 3 | 0
5/4C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 19/2000 | 1 | [7 empty] | 2N3-CHP-CHP-02 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | RÉ | VANTE | 0 | 3
5/5C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 105 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 19/2500 | 7 | [7 empty] | V4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5/6C | 2N4 | 17/2500 | TOPO | 98 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 17/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 19/3000 | 3
5/7C | 2N4 | 18/2500 | TOPO | 95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 18/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/1000 | 1
5/8C | 2N4 | 19/2500 | TOPO | 89 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/1500 | 0 | [8 empty] | AS ESTRUTURAS QUE ESTÃO EM ROXO DEVE TER UMA ATENÇÃO A MAIS! DEPENDENDO DA SITUAÇÃO O N3 PODE SER RÉ OU PODE SER VANTE. ENTÃO, NO CÁLCULO, OBSERVAR ISSO, TANTO A ALÇA QUANTO O LAÇO
5/9C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 89.72 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/2000 | 0
5/10C | 2N4 | 18/2500 | TOPO | 93 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 18/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/2500 | 2
6/1C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 93 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/3000 | 1
6/2C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 86.82 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | 20/3500 | 0
6/3C | 2N1 | 20/1000 | GAVETA | 98.95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 20/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | SOMA | 87
6/4C | 2N4 | 19/2500 | GAVETA | 92.5 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS
6/5C | 2N4 | 20/2500 | GAVETA | 56.13 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 20/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS
6/6C | 2N4 | 17/2000 | TOPO | 66.13 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 17/2000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS
6/7C | 2N4 | 19/2500 | GAVETA | 80 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 19/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS
6/8C | 2N1 | 19/1000 | GAVETA | 84 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 19/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS
6/9C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 82 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [20 empty] | 9 - MATERIAIS PARA FIBRA
6/10C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 81.98 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [20 empty] | QUANT. | BAP | SUPORTE BAP | M12 | SUPORTE DIELÉTRICO | LAÇO | OLHAL |  |  |  | ATERRAMENTO
6/11C | 2N4 | 17/2000 | GAVETA | 94 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 17/2000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | 4 - ISOLADORES | [12 empty] | PASSANTE | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | QUANT. | CABO 70mm² SUBIDA | CABO 70mm² CHÃO | CONECTOR A COMPRESSÃO | PARAFUSO SPLIT BOLT | CONECTOR TERMINAL 70mm² | HASTE DE ATERRAMENTO | SOLDA CABO-HASTE | SOLDA CABO-CABO
6/12C | 2N1 | 16/1000 | GAVETA | 94 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 16/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | ISOLADOR PILAR |  |  | 192 | [9 empty] | AMARRAÇÃO | 37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | N1 - 17 |  | 17 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5
7/1C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 94 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | ISOLADOR BASTÃO |  |  | 234 | [19 empty] | 2N4 - 17 | 1 | 17 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5
7/2C | 2N4 | 17/2500 | TOPO | 95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 17/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | ISOLADOR ROLDANA |  |  | 47 | [19 empty] | 2N4 - 16 | 2 | 16 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5
7/3C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 95 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | PINO AUTOTRAVANTE |  |  | 192 | [11 empty] | BRAÇADEIRA TIPO BAP 03 |  |  | 174 |  |  |  |  | 2N4 - 19 | 3 | 19 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5
7/4C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 93.67 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | 5 - EQUIPAMENTOS E FERRAGENS PARA SUPORTE DAS CHAVES SECCIONADORAS, PARA-RAIOS E MUFLAS | [14 empty] | SUPORTE BAP |  |  | 152 |  |  |  |  | 2N4 - 15 |  | 15 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5
7/5C | 2N4 | 18/2000 | GAVETA | 89 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2000 | 2N4 - 18/2000 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | CHAVE SECCIONADORA POLIMÉRICA UNIPOLAR |  |  | 15 | [11 empty] | PARAFUSO M12 |  |  | 124 |  |  |  |  | N3-CHP-15 |  | 22.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
7/6C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 89 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | SUPORTE POLIMÉRICO PARA PARA-RAIO |  |  | 15 | [11 empty] | LAÇO PRE-FORMADO |  |  | 74 |  |  |  |  | N4-CHP-15 |  | 22.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
7/7C | 2N1 | 18/1000 | GAVETA | 89 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 18/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | SUPORTE INCLINADO PARA CHAVE SECCIONADORA |  |  | 15 | [11 empty] | SUPORTE FDS |  |  | 50 |  |  |  |  | N4-CHP-18 |  | 25.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
7/8C | 2N1 | 17/1000 | GAVETA | 90.98 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N1 ¦ 1000 | 2N1 - 17/1000 | 2N1 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | PARA-RAIOS |  |  | 15 | [11 empty] | PORCA OLHAL M12 |  |  | 74 |  |  |  |  | 2N4-CHP-17 |  | 24.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
7/9C | 2N4 | 17/2500 | TOPO | 80.17 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N4 ¦ 2500 | 2N4 - 17/2500 | 2N4 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | SUPORTE L |  |  | 47 | [11 empty] | CAIXA DE EMENDA |  |  | 6 |  |  |  |  | 2N4-CHP-18 | 3 | 25.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
7/10C | 2(N3-N3) | 20/3000 | GAVETA | 106.07 |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2(N3-N3) ¦ 3000 | 2(N3-N3) - 20/3000 | 2(N3-N3) ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | VIGA U |  |  | 9 | [11 empty] | CABO ÓPTICO AS200 | [7 empty] | 2N3-2CHP-17 |  | 28 | 23 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5
7/11C | 2N3-CHP-CHP-02 | 19/3000 | TOPO |  |  |  | ARBUTUS | ARBUTUS | 2N3-CHP-CHP-02 ¦ 3000 | 2N3-CHP-CHP-02 - 19/3000 | 2N3-CHP-CHP-02 ¦ ¦ ARBUTUS | [6 empty] | PERFIL L |  |  | 9 | [11 empty] | CRUZETA DE ESCOLTA |  |  | 8 |  |  |  |  | N4-N3-CHP-17 | 1 | 24.5 | 23 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5
[7 empty] | ARBUTUS |  | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | 6 - PARAFUSOS | [22 empty] | 2N3-2CHP-02-19 | 1 | 33.5 | 23 | 12 | 26 | 9 | 4 | 4 | 5
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 [5] |  |  | 282
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 [8] |  |  | 149 | [11 empty] | PARA CONTABILIZAR A QUANTIDADE DE CRUZETA PARA ESCOLTA PRECISAMOS SABER A QUANTIDADE DE CAIXAS DE EMENDAS E A QUANTIDADE DE ESCOLTAS SEPARADAS. ESSA SOMA DÁ A QUANTIDADE TOTAL.
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | PARAFUSO ROSCA DUPLA M20 [45] |  |  | 0
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | PORCA QUADRADA M16 [6] |  |  | 1084
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | ARRUELA QUADRADA M16 [7] |  |  | 979
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | 7 - ELETROFERRAGENS | [24 empty] | CABO 70mm² |  |  | 494 |  | CARTUCHO PÓ DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115 PLUS F20 |  |  | 44
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | MANILHA SAPATILHA [20] |  |  | 234 | [11 empty] | AS CAIXAS DE EMENDA E AS ESCOLTAS VÃO ESTAR INDENTIFICADAS NO PLANO DE CORTES DA FIBRA | [9 empty] | CABO 16mm² |  |  |  |  | CARTUCHO PÓ DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 PLUS F20 |  |  | 55
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16 [10] |  |  | 311 | [21 empty] | CONECTOR TERMINAL 70mm² |  |  | 29 |  | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO 70mm² x HASTE PASSANTE |  |  | 1
[9 empty] | ¦ | - | ¦ ¦ | [6 empty] | GANCHO OLHAL [30] |  |  | 234 | [21 empty] | PARAFUSO SPLIT BOLT |  |  | 156 |  | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO 70mm² x CABO 70mm² T |  |  | 2
[18 empty] | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO |  |  | 158 | [21 empty] | CONECTOR A COMPRESSÃO |  |  | 36 |  | ALICATE PARA MOLDE |  |  | 4
[18 empty] | 8 - GRAMPOS E CONECTORES | [24 empty] | HASTE DE ATERRAMENTO |  |  | 44 |  | KIT DE PEDRA DE REPOSIÇÃO PARA ACENDEDOR DE SOLDA EXOTÉRMICA |  |  | 2
[18 empty] | CONECTOR TERMINAL (PARA-RAIOS) |  |  | 15
[18 empty] | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO |  |  | 35
11 - ESTAIAMENTO
[32 empty] | QUANT. | 15 | ESTAIS
[32 empty] | 2 | ARRUELA LISA GALVANIZADA M16 18mm |  | 30
[32 empty] | 1 | PARAFUSO MÁQUINA M16x500mm |  | 15
[32 empty] | 1 | CHAPA DE FIXAÇÃO DE ESTAI DE AÇO |  | 15
[32 empty] | 24 | CORDOALHA PARA ESTAIAMENTO |  | 360
[32 empty] | 1 | BLOCO DE CONCRETO |  | 15
[32 empty] | 1 | HASTE DE ÂNCORA |  | 15
[32 empty] | 2 | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA ESTAI |  | 30
[32 empty] | 2 | SAPATILHA PARA ALÇA PRÉ-FORMADA |  | 30

## CONECTORES (hidden)
conectores |  | CONECTOR 70mm² - CABOS / TERMINAL 4 PARAFUSOS, 2 FUROS NEMA
CA ARBUTUS 795 MCM - CA ARBUTUS 795 MCM
|  | QUANT | 1º NÍVEL | 2º NÍVEL | ANEMONE | ANEMONE | ARBUTUS | ARBUTUS | GOLDENTUFT | GOLDENTUFT | ORCHID | ORCHID | MAGNOLIA | MAGNOLIA | VERBENA | VERBENA | COLUMBINE | COLUMBINE
| N4-CHP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA ARBUTUS 795 MCM - CA ARBUTUS 795 MCM | 2N4-CHP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N4-N3-CHP | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3-CHP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA ARBUTUS 795 MCM - CA ARBUTUS 795 MCM | 2N3-CHP-CHP-02 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2N3-2CHP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CA ARBUTUS 795 MCM - CA ORCHID 636 MCM
CA ORCHID 636 MCM - CA GOLDENTUFT 450 MCM
CA GOLDENTUFT 450 MCM - CA GOLDENTUFT 450 MCM

## PARAFUSO MÁQUINA (hidden)
|  |  | PARAFUSOS TOPO | [12 empty] | PARAFUSOS GAVETA
| TOPO | GAVETA | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |  |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
N1 ¦ 1000 | 0 | 0
N4 ¦ 1000 | 0 | 0
2N1 ¦ 1000 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 1500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 2000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 2500 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 3000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2(N3-N3) ¦ 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
PARAFUSOS TOTAIS CABEÇA QUADRADA
[9 empty] | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
[9 empty] | 94 | 1 | 94 | 6 | 2 | 20 | 7 | 21 | 16 | 13 | 0 | 8 | 4
|  |  | PARAFUSOS TOPO | [12 empty] | PARAFUSOS GAVETA
| TOPO | GAVETA | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |  |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
N3-CHP - 15/1000 | 0 | 0
N4-CHP - 15/1000 | 0 | 0
N4-CHP - 18/1500 | 0 | 0
2N4-CHP - 18/2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
2N4-CHP - 18/2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
N4-N3-CHP - 17/3000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0
2N3-CHP-CHP-02 - 19/3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
2N3-2CHP - 15/2500 | 0 | 0

## PARAFUSO ROSCA DUPLA (hidden)
|  |  |  | PARAFUSOS TOPO | [12 empty] | PARAFUSOS GAVETA
| TOPO | GAVETA |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |  |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
N1 ¦ 1000 | 0 | 0
N4 ¦ 1000 | 0 | 0
2N1 ¦ 1000 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 1500 | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 2000 | 2 | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 2500 | 15 | 6 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2N4 ¦ 3000 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2(N3-N3) ¦ 3000 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARAFUSOS TOTAIS ROSCA DUPLA
[10 empty] | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
[10 empty] | 14 | 5 | 16 | 3 | 0 | 6 | 18 | 30 | 48 | 9 | 0
|  |  |  | PARAFUSOS TOPO | [12 empty] | PARAFUSOS GAVETA
| TOPO | GAVETA |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |  |  | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
N3-CHP - 15/1000 | 0 | 0
N4-CHP - 15/1000 | 0 | 0
N4-CHP - 18/1500 | 0 | 0
2N4-CHP - 17/2000 | 0 | 0
2N4-CHP - 18/2500 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2N4-CHP - 18/2000 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
N4-N3-CHP - 17/3000 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2N3-CHP-CHP-02 - 19/3000 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | N1 | 2N1 | N4 | 2N4 | N3-N3 | 2(N3-N3) | N4-N3 | 2N4-N3 | N4-N3-N3 | N4-CHP | 2N4-CHP | N4-N3-CHP | N3-CHP | 2N3-CHP-CHP-02
|  |  | 0 | 188 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 11 | 0

## AUXILIAR (hidden)
|  | N1 | 2N1 | N4 | 2N4 | N3-N3 | 2(N3-N3) | N4-N3 | 2N4-N3 | N4-N3-N3 | N4-CHP | 2N4-CHP | N4-N3-CHP | N3-CHP | 2N3-CHP-CHP-02 | V4
|  | 0 | 47 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,70 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3
PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 7
PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 20 | 30 | 33 | 51 | 48 | 34 | 34 | 31 | 31 | 27 | 16
ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | 28 | 26 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 16
PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3
PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 15 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5
SUPORTE "L" COM DIMENSÕES ADEQUADAS | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA COM ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO "PESADA" DE 1 ESTRIBO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADA A FOGO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORDOALHA DE AÇO 5/16" | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 5/16", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 5/16" | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0
ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6
ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6
AFASTADOR PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
MANILHA SAPATILHA, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120KN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120KN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120kN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0
GRAMPO PARAL. DE ALUMÍNIO PARA CABOS CONDUTORES DE DIMENSÕES VARIÁVEIS | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0
PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO M20 GALVANIZADA A FOGO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0
FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0
CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 6" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 6". | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 2". | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 6". | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 2". | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA AÇO GALVANIZADO M20xCOMP. ADEQUADO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0
BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 6", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
SUPORTE PARA CABO ISOLADO (95 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0
CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A PARA RAIO COM 1 FURO NEMA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
SUPORTE INCLINADO 30° PARA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
SUPORTE DIELÉTRICO SIMPLES PARA FIBRA ÓPTICA PASSANTE | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | A1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## N1 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 6
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 7
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3
12 | PÇ | SUPORTE "L" COM DIMENSÕES ADEQUADAS | 1
13 | PÇ | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA COM ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO "PESADA" DE 1 ESTRIBO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADA A FOGO | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1
65 | PÇ | SUPORTE DIELÉTRICO SIMPLES PARA FIBRA ÓPTICA PASSANTE | 1

## 2N1 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 6
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 7
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3
12 | PÇ | SUPORTE "L" COM DIMENSÕES ADEQUADAS | 1
13 | PÇ | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA COM ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO "PESADA" DE 1 ESTRIBO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1
65 | PÇ | SUPORTE DIELÉTRICO SIMPLES PARA FIBRA ÓPTICA PASSANTE | 1
ITAUNA II

## N4 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 2
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 14
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 14
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 2
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 2
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 2
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 2
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 2
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 1

## 2N4 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 2
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 18
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 14
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 2
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 3
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 2
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 2
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 2
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 1
ITAUNA II

## N3_N3 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 4
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 2
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 2
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 10
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 20
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 28
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 2
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 2
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 4
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 2
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 2
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 2
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 1

## 2N3_N3 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 4
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 2
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 2
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 10
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 30
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 28
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 2
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 2
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 3
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 2
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 2
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 2
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 1
ITAÚNA-II

## N4_N3 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 4
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 2
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 2
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 6
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 24
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 26
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 2
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 12
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 6
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 3
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 9
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 3
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 9
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 9
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 9
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 6
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 3
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 3
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 3
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 2

## 2N4_N3 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 6
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 7
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 36
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 40
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 7
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 18
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 6
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 3
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 15
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 3
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 15
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 15
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 15
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 9
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 3
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 3
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 3
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 2

## N4_N3_N3 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 6
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 10
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 33
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 40
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 15
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | -
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 6
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 3
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 12
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 3
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 12
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 12
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 12
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 6
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 3
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 3
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 3
ITEM | UND | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | QUANT
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 2

## N4_CHP (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 3 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 4 | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 4 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 9 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 30 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 30 | 1
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 4 | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8'' | - | 1
17 | PÇ | PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 3 | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 3 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 2 | 1
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 1 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6 | 1
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6 | 1
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 6 | 1
35 | PÇ | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 3 | 1
36 | PÇ | FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 3 | 1
37 | PÇ | CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 1 | 1
38 | PÇ | CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 1 | 1
39 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 8" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
40 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
41 | PÇ | UNIÃO DE DUTOS 6". LUVA METÁLICA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO. | 1 | 1
42 | PÇ | UNIÃO DE DUTOS 2". LUVA METÁLICA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO. | 1 | 1
43 | PÇ | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 8". | 1 | 1
44 | PÇ | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 2". | 1 | 1
46 | PÇ | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 3 | 1
49 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO MODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 8", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
50 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO MODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
51 | PÇ | PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 2 | 1
52 | PÇ | SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 2 | 1
53 | PÇ | SUPORTE PARA CABO ISOLADO (500 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 3 | 1
54 | PÇ | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO MÁXIMA 38kV, CORRENTE NOMINAL 630A, NBI 200kV C/ CONTRA PLACA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS | 3 | 1
55 | PÇ | SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
57 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 3 | 1
58 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO CABO-BARRA DE PRESSÃO COM UM FURO PARA CONEXÃO NO TOPO DO PARA-RAIO | 3 | 1
59 | PÇ | SUPORTE INCLINADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO P/ CHAVE SECCIONADORA, FORNECIDO COM FERRAGENS DE SUPORTE EM CRUZETA/PERFIL METÁLICO | 3 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 4 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 1 | 1

## 2N4_CHP (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,70 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 3 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 4 | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 4 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 9 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 34 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 30 | 1
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 4 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 4 | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 8 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 5/16" | - | 1
17 | PÇ | PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 3 | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 5/16", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 5/16" | 2 | 1
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 6 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 6 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6 | 1
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 6 | 1
31 | PÇ | GRAMPO PARAL. DE ALUMÍNIO PARA CABOS CONDUTORES DE DIMENSÕES VARIÁVEIS | 6 | 1
35 | PÇ | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 6 | 1
36 | PÇ | FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 6 | 1
37 | PÇ | CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 1 | 1
38 | PÇ | CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 1 | 1
39 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 6" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
40 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
41 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 6". | 1 | 1
42 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 2". | 1 | 1
43 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 6". | 1 | 1
44 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 2". | 1 | 1
46 | PÇ | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 3 | 1
49 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 6", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
50 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
51 | PÇ | PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 2 | 1
52 | PÇ | SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 2 | 1
53 | PÇ | SUPORTE PARA CABO ISOLADO (95 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 3 | 1
54 | PÇ | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL | 3 | 1
55 | PÇ | SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
57 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 3 | 1
58 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A PARA RAIO COM 1 FURO NEMA | 3 | 1
59 | PÇ | SUPORTE INCLINADO 30° PARA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 4 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 1 | 1
ITAUNA-II

## N4_N3_CHP (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,70 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 3 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3 | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 12 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 31 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 30 | 1
8 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 1 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3 | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 3 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 5/16" | - | 1
17 | PÇ | PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 3 | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 5/16", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 4 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 5/16" | 2 | 1
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 3 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 3 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 3 | 1
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 3 | 1
31 | PÇ | GRAMPO PARAL. DE ALUMÍNIO PARA CABOS CONDUTORES DE DIMENSÕES VARIÁVEIS | 3 | 1
35 | PÇ | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 6 | 1
36 | PÇ | FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 6 | 1
37 | PÇ | CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 1 | 1
38 | PÇ | CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 1 | 1
39 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 6" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
40 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
41 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 6". | 1 | 1
42 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 2". | 1 | 1
43 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 6". | 1 | 1
44 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 2". | 1 | 1
46 | PÇ | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 3 | 1
49 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 6", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
50 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
51 | PÇ | PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 2 | 1
52 | PÇ | SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 2 | 1
53 | PÇ | SUPORTE PARA CABO ISOLADO (95 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 3 | 1
54 | PÇ | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL | 3 | 1
55 | PÇ | SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
57 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 3 | 1
58 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A PARA RAIO COM 1 FURO NEMA | 3 | 1
59 | PÇ | SUPORTE INCLINADO 30° PARA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 4 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 1 | 1
ITAUNA-II

## N3_CHP (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,70 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 3 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3 | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 13 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 27 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 30 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3 | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 4 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 5/16" | - | 1
17 | PÇ | PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 3 | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 5/16", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 2 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DEST. À FIX. DE CABO DE AÇO 5/16" | 1 | 1
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 3 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 1 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR. POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 3 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 3 | 1
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 3 | 1
31 | PÇ | GRAMPO PARAL. DE ALUMÍNIO PARA CABOS CONDUTORES DE DIMENSÕES VARIÁVEIS | 3 | 1
35 | PÇ | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 3 | 1
36 | PÇ | FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 3 | 1
37 | PÇ | CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 1 | 1
38 | PÇ | CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 1 | 1
39 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 6" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
40 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
41 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 6". | 1 | 1
42 | PÇ | LUVA DE TRANSIÇÃO TIPO 2, 2". | 1 | 1
43 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 6". | 1 | 1
44 | PÇ | CURVA 90° EM ELETRODUTO DE PEAD 2". | 1 | 1
46 | PÇ | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 3 | 1
49 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 6", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
50 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO NODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
51 | PÇ | PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 2 | 1
52 | PÇ | SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 2 | 1
53 | PÇ | SUPORTE PARA CABO ISOLADO (95 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 3 | 1
54 | PÇ | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL | 3 | 1
55 | PÇ | SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
57 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 3 | 1
58 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A PARA RAIO COM 1 FURO NEMA | 3 | 1
59 | PÇ | SUPORTE INCLINADO 30° PARA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 4 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 1 | 1

## 2N3_CHP_CHP_02 (hidden)
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
2 | PÇ | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T, COMPRIMENTO DE 2,40 m, RESTISTÊNCIA NOMINAL 500 daN | 2 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 0 | 1
4 | PÇ | PINO AUTOTRAVANTE GALVANIZADO A FOGO PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 0 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 11 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 27 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 26 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 0 | 1
10 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M16, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 4 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8'' | - | 1
17 | PÇ | PÁRA-RAIOS ZNO POLIMÉRICO DE LINHA | 3 | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 2 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 1 | 1
20 | PÇ | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO 50kN | 3 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 1 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 1132 mm, CARGA DE RUPT. 50 KN | 3 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 3 | 1
30 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50KN | 3 | 1
31 | PÇ | GRAMPO PARALELO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CONEXÃO ENTRE DOIS CABOS CAL 1120 | 3 | 1
35 | m | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA DE 0,5 mm, LARGURA DE 19 mm (3/4") | 9 | 1
36 | PÇ | FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM LARGURA DE 19 MM (3/4") | 9 | 1
37 | PÇ | CX DE EMENDA ÓPTICA PARA 48 FIBRAS DUAL.CONFIG. UNIDIRECIONAL COM ENTRADAS DE FECHAMENTO MECÂNICO OU TERMOCONTRÁTIL | 1 | 1
38 | PÇ | CRUZETA DE RESERVA TÉCNICA GALVANIZADA A FOGO PARA FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | 1 | 1
39 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 8" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 2 | 1
40 | PÇ | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2" BSP, COMPRIMENTO 3,00 m | 1 | 1
41 | PÇ | UNIÃO DE DUTOS 6". LUVA METÁLICA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO. | 2 | 1
42 | PÇ | UNIÃO DE DUTOS 2". LUVA METÁLICA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO. | 1 | 1
43 | PÇ | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 8". | 2 | 1
44 | PÇ | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 2". | 1 | 1
46 | PÇ | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA: TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO (MUFLA) PARA CONEXÃO EM AMBIENTE EXTERNO, ACOMPANHADO DE CONECTOR BIMETÁLICO | 6 | 1
49 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO MODULAR COM GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 8", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 2 | 1
50 | PÇ | BUCHA TERMINAL DE FERRO MODULAR COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 2", ROSCA BSP. TERMINAL PARA ATERRAMENTO | 1 | 1
51 | PÇ | PERFIL METÁLICO TIPO "U" ENRIJECIDO COM DIMENSÕES DE 200X2400, EM AÇO GALVANIZADO E FURAÇÃO CONFORME PROJETO | 1 | 1
52 | PÇ | SUPORTE "L" PARA CABOS, CONFORME DIMENSÕES E FURAÇÕES DO PROJETO | 1 | 1
53 | PÇ | SUPORTE PARA CABO ISOLADO (500 mm²) COM DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 38 mm | 6 | 1
54 | PÇ | CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR COM ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO MÁXIMA 38kV, CORRENTE NOMINAL 630A, NBI 200kV C/ CONTRA PLACA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS | 3 | 1
55 | PÇ | SUPORTE L PARA PARA-RAIO COMPOSTO DE PEÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS FRANCÊS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO | 3 | 1
57 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO PARA CABO CONDUTOR A BARRA PLANA COM 2 FUROS NEMA | 3 | 1
58 | PÇ | CONECTOR DE ALUMÍNIO, TERMINAL RETO CABO-BARRA DE PRESSÃO COM UM FURO PARA CONEXÃO NO TOPO DO PARA-RAIO | 3 | 1
59 | PÇ | SUPORTE INCLINADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO P/ CHAVE SECCIONADORA, FORNECIDO COM FERRAGENS DE SUPORTE EM CRUZETA/PERFIL METÁLICO | 3 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 4 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 1 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 1 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 1 | 1
ITAUNA-II

## V4 (hidden)
LISTA DE MATERIAL
ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QUANT
1 | PÇ | POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1 | 1
3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO "PILAR", DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 1132 mm | 3 | 1
5 | PÇ | PARAFUSO TIPO MAQUINA CABEÇA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO M16xCOMPRIMENTO ADEQUADO | 7 | 1
6 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M16 | 16 | 1
7 | PÇ | ARRUELA QUADRADA 50x50x5 PARA PARAFUSO M16 GALVANIZADA A FOGO | 16 | 1
9 | PÇ | LAÇO PRÉ-FORMADO TOPO, DESTINADO À FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR NO ISOLADOR | 3 | 1
10 | PÇ | OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 50kN | 5 | 1
12 | PÇ | AMORTECEDOR STOCKBRIDGE | 8 | 1
14 | m | CORDOALHA DE AÇO 3/8'' | - | 1
18 | PÇ | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/8", GALV. A QUENTE, CARGA DE RUP. 50 kN | 5 | 1
19 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIX. DE CABO DE AÇO 3/8" | 3 | 1
21 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AUTOSUSTENTAVEL | 2 | 1
22 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO BASTÃO, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 900 mm, CARGA DE RUPTURA 70 KN | 6 | 1
24 | PÇ | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIXAÇÃO DO CABO CONDUTOR | 6 | 1
26 | PÇ | AFASTADOR PARA ISOLADOR TIPO PILAR | 3 | 1
27 | PÇ | MANILHA SAPATILHA, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120KN | 6 | 1
28 | PÇ | GANCHO OLHAL, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120KN | 6 | 1
29 | PÇ | OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 120kN | 8 | 1
32 | PÇ | PORCA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO, M20 | 8 | 1
33 | PÇ | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO M20 GALVANIZADA A FOGO | 8 | 1
45 | PÇ | PARAFUSO TIPO ROSCA DUPLA AÇO GALVANIZADO M20xCOMP. ADEQUADO | 4 | 1
60 | PÇ | ABRAÇADEIRA BAP N° 3 - 1200mm COMPOSTA DE CINTA DE AÇO AJUSTÁVEL, PARAFUSO AJUSTADOR, ARRUELA E PORCA | 2 | 1
61 | PÇ | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALVANIZADO, M12 | 3 | 1
63 | PÇ | SUPORTE PARA BAP EM AÇO GALVANIZADO, FURO 14mm PARA PARAFUSOS M12 | 3 | 1
66 | PÇ | PORCA OLHAL PARA PARAFUSO M12, EM AÇO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE, CARGA DE RUPTURA 70kN | 3 | 1
A1 | PÇ | CONECTOR PARALELO BIMETÁLICO (CABO GUARDA-ATERRAMENTO) | 1 | 1